## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## ЩЗИП-_______________________________________________, ТУ 3434-001-79740390-2007

(наименование согласовывается с техническим отделом АО «Хакель Рос»)

- Организация: ______________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________

Конт. телефон (________)___________________  факс (_______) ________________________

- Длина линии питания ______м (расстояние) от источника питания (ТП или секции РЩ) до ЩЗИП и длина линии (расстояние) от ЩЗИП до потребителя ______м (важно для линий, выходящих из РЩ за пределы сооружения)

- Условия прокладки линии питания (в городских условиях, в сельской местности, как-то иначе ____________________________________________________________________________

- Тип и характеристики линии питания (подземная, по эстакаде (высота эстакады), воздушная (СИП и иное), подвесной кабель (высота подвеса) или другие важные характеристики ___________________________________________) тип кабеля ___________________________

- Тип системы электропитания объекта (TN-С, TN-S, TN-C-S, TT, IT)._________________

- Постоянного или переменного тока _______________, номинальное напряжение_______

- Количество подводимых фаз (однофазное или трехфазное питание).

- В случае организации системы электропитания объекта по схеме TN-C-S указать точку разделения PEN проводника на N и PE проводники (вводной щит, ГРЩ или другое место)_________________________________

- Указать тип системы электропитания непосредственно в точке подключения ЩЗИП к защищаемой линии, шинам или оборудованию____________. Для системы TN-C-S указать расстояние от точки разделения PE и N проводников по ходу электроэнергии до места установки изделия ЩЗИП _______м.

- Существует ли необходимость организации точки разделения РЕN проводника на РЕ и N проводники внутри изделия ЩЗИП (да, нет)._______

- Класс применяемых защитных устройств (I, I +II, I+II+III, II, III) и количество каскадов защиты,

_________________________________________________________________________________

- Необходимость установки системы мониторинга состояния защиты:

- Дистанционная сигнализация, с клемм ЩЗИП, при помощи переключения «сухих» контактов на поврежденном УЗИП (да, нет)_______

- Местная, в виде индикаторной лампы или светодиода «Авария» на лицевой панели щита ЩЗИП (да, нет)________

- Счётчик импульсов тока (Да , Нет)     ___

Счетчик устанавливается совместно или раздельно с дистанционной или местной сигнализацией.

Питание счетчика импульсов и(или) инд. лампы по умолчанию осуществляется с защищаемой линии.

- Сечения проводников защищаемой линии: фазных L1-L3 _____мм2 , N ____ мм2 ,

РЕN ____ мм2 , РЕ ____ мм2

- Максимальные рабочие токи фаз ______А.

- Ожидаемый ток короткого замыкания _______ кА.

- Уставки устройств защиты от сверхтока (автоматов, предохранителей), входящих в состав электроустановки и находящихся перед предполагаемой точкой подключения изделия ЩЗИП. При их отсутствии отдельно указать на это.

_____________________________________________________________________________

- Существует ли необходимость установки в изделии ЩЗИП выключателей без автоматического отключения (рубильников), автоматических выключателей, предохранителей или других коммутационных устройств, предназначенных для защиты всей электроустановки от сверхтоков, токов перегрузки, а также для аварийного отключения питания. При необходимости указать конкретные решения.

- Необходимость установки в ЩЗИП выключателей без автоматического отключения (рубильников), автоматических выключателей или предохранителей в цепях подключения УЗИП для защиты от их аварийных режимов работы (в случае возникновения режима короткого замыкания в УЗИП и его повреждения) _________________________________________________________________________________

- Требуемое IP изделия _________________(требования к защитной оболочке).

- Требуемый вид климатического исполнения ЩЗИП с учетом возможности установки системы обогрева внутри изделия (для УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3)   ______________________ По умолчанию ЩЗИП изготавливаются в варианте УХЛ4.

- Характеристика ввода (линия, подверженная внешним воздействиям) – вывода (линия к защищаемому оборудованию) кабелей в изделие (сверху, снизу, иначе): _________________________________________________________________________________

- Характеристика способа подключения изделия (подчеркнуть):

– при помощи кабельных перемычек (длиной ______м, сечением _______мм2) непосредственно к клеммам оборудования защищаемой цепи или проходящему кабелю; дополнительно указать сечение _____мм2  РЕ проводника для подключения к заземляющей шине объекта)

– с использованием проходных клемм внутри изделия ( кабель заводится на одни клеммы ЩЗИП и выводится далее с других клемм ЩЗИП);

- Дополнительные требования ________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- Существует ли необходимость поставки в составе ЩЗИП комплекта ЗИП. (Да , Нет)____

- Вид взрывозащиты (при необходимости) _________________________________________

- Требуемое количество изделий _____шт.

- Срок поставки ________________ (для согласования)

- Контактное лицо (проектировщик):

Фамилия__________________Имя__________________Отчество________________

Должность______________________________________Подпись ________________

Контактный телефон _(______)______________ e-mail_________________________